Российская Федерация

Красноярский край

Казачинский район

Администрация Отношенского сельсовета

Постановление

05.11.2014                                                    с.Отношка                                                № 45-п

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения МО Отношенский сельсовет

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст.ст. 14, 17 Устава Отношенского сельсовета

Постановляю:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Отношенского сельсовета (приложение №1).

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Отношенский вестник».

Глава Отношенского сельсовета                                                           Г.Ф.Гибадулин

|  | Приложение № 1к Постановлению администрации Отношенского сельсовета от 05.11.2014 № 45-п |
| --- | --- |

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ОТНОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- до 2028 года

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ:

| Введение……………………………………………………………….….... | 4 |
| --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ...………………………………….……….….…... | 6 |
| 2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 12 |
| 2.1. Общая характеристика системы водоснабжения………….……...... | 12 |
| 2.2. Анализ существующих проблем ………………………..…….……... | 14 |
| 2.3.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения………………………………….………………………….. | 15 |
| 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 22 |
| 3.1. Анализ структуры системы водоотведения………….…..…….….… | 22 |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ | 23 |
| 4.1. Мероприятия по строительству и модернизации инженерной инфраструктуры водоснабжения…………….……………………..…… | 23 |
| 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ | 24 |
| 6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ | 25 |

Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения Отношенского сельского поселения (сельсовета) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правила определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

Схема водоснабжения и водоотведения  разработана в соответствии с документами  территориального планирования.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования системы.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, индивидуальные трубчатые колодцы

–  системе водоотведения –  приемные резервуары, септики.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов с установкой оборудования водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Отношенского сельского поселения;

– при условии строительства централизованного водоснабжения - установка приборов учета;

–обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Официальное наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом) -  Отношенский сельсовет Казачинского района Красноярского края. Сокращенное официальное наименование –  Отношенский сельсовет.

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Казачинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований" муниципальное образование   Отношенский сельсовет наделено статусом сельского поселения.   Отношенский сельсовет образован в 1927 году.

Отношенский сельсовет расположен в юго-западной части Казачинского муниципального района Красноярского края. Общая площадь сельсовета  5 374 гектаров.

Граница  Отношенского сельсовета проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере - с Талажанским сельсоветом;

на востоке с Дудовским сельсоветом

на юге с Большемуртинским районом

на западе с Пировским районом

На территории сельсовета расположены два населенных пункта: с. Отношка, д. Гамурино. Административным центром Отношенского сельсовета является село Отношка. Администрация Отношенского сельсовета расположена по адресу: 663105, Красноярский край, Казачинский район, с. Отношка, ул. Гагарина, 2, тел: 8(39196) 76-230.

По состоянию на 01.01.2014 года численность населения составляет 561 человек. В разрезе населенных пунктов: с. Отношка – 437 человек, д. Гамурино – 124 человек.Транспортная удаленность административного центра от с . Казачинское составляет 80 км.

На территории муниципального образования имеются в наличии следующие водно – биологические ресурсы: река «Кемь», р. «Караульная»

ВСТАВИТЬ КАРТУ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА

Вставить схему с. Отношка

Вставить схему д. Гамурино

Социальные учреждения, расположенные на территории Отношенского сельсовета

- МБОУ «Отношинская СОШ»

- МБДОУ «Отношинский детский сад»

- Отношенский ФАП

- МБУК «Отношенская централизованная клубная система»

(Отношенский сельский дом культуры, Гамуринский сельский клуб)

- Библиотека

Жилищный фонд: Общая площадь жилищного фонда составляет 12 300 м2. Весь жилищный фонд Отношенского сельсовета представлен частной малоэтажной застройкой.

Климат.

Климат Казачинского района резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким летом. Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду.

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический район – умеренно холодный (II4).

По данным СНиП 23-01-99* данная территория относится к климатическому району – I, климатическому подрайону – В

Самый холодный месяц зимы – январь. Самый теплый месяц – июль. По данным СНиП 23-01-99* среднемесячная температура в январе – минус 25,8 ºС, а в июле – плюс 19,8 ºС, среднегодовая температура – плюс 0,3 ºС.

Таблица №1

| № п/п | Характеристика | Величина |
| --- | --- | --- |
| Холодный период |  |  |
| 1 | Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | - 43 ºC |
| 2 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 12,6 |
| 3 | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC | 225 дн. |
| Теплый период |  |  |
| 7 | Абсолютная максимальная температура воздуха | + 39 ºC |
| 8 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13,6 |
| 9 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | 26,6 ºC |

Осадки и снежный покров.

Характерной особенностью в выпадении осадков является их неравномерное распределение в теплое и холодное время года. По данным СНиП 23-01-99* количество осадков за ноябрь – март 55мм, за апрель – октябрь 296 мм.

Наибольшая часть осадков до 79% выпадает в теплый период года, с мая по сентябрь, и 21% приходится на холодный период – с октября по апрель месяц.

Большая часть осадков выпадает в виде кратковременных дождей ливневого характера, в результате чего они полностью расходуются на

поверхностный сток и испарение. Наибольшее количество дней с дождями наблюдается в августе и сентябре.

Снежный покров появляется в октябре и удерживается в течении 180 дней. Максимальная высота снежного покрова достигает 70 см. Нормативное значение

веса снегового покрова (SО)  на 1 м² горизонтальной поверхности земли по СНиП 2.01.07-85* для данного района (район II) принимается равным  SО=0,7кПа.

Последние заморозки происходят в конце мая начале июня. Количество дней без заморозков не превышает в среднем 90 дней в году. Сезонное промерзание почв

наступает во второй половине октября. Почва промерзает в среднем на глубину 250 см, оттаивает к середине мая.

Ветер Преобладающими ветрами являются ветры юго-западных румбов, составляющие 49% всех случаев с ветром. Наибольшие скорости ветра падают на юго-западные и западные румбы.

По данным СНиП 23-01-99* средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC составляет 1,8 м/с.

Средняя годовая скорость юго-западного ветра составляет - 5,9 м/с, западного - 5,1 м/с. Штормовые ветры наблюдаются, в основном, в весенний период: апрель-май месяцы и в зимнее время – в декабре месяце. Температура воздуха при сильных ветрах в весенние месяцы колеблется в пределах от -7 ºC до +18 ºC, в зимние месяцы от -17 ºC до +5 ºC

Топографические условия

В топографическом отношении площадь сельсовета расположена на восточной окраине Западно-Сибирской равнины. Характеризуется равнинным и холмисто-грядовым рельефом с абсолютными отметками поверхности от 100-120 до 200 м., с лесостепной и таёжной растительностью.

Территория Отношенского сельского поселения расположена в пределах Чулымо-Енисейского бассейна, где водоснабжение населённых пунктов возможно за счёт двух типов местоположений подземных вод:

- месторождения в долинах мелких рек (р. Кемь), междуречных долинах, сложенных четвертичными, палеогеновыми, юрскими отложениями при отсутствии или наличии гидравлической связи с поверхностными водами. Продуктивный водоносный горизонт связан с песчано-галечными, галечными, конгломератовыми слоями среди слабо сцементированных рыхлых отложений верхнего яруса Западно-Сибирской плиты;

- Месторождения в многослойных водоносных толщах. Продуктивный водоносный горизонт приурочен к песчаникам, алевритам средней юры и мела. Эксплуатационные запасы формируются в основном за счёт других запасов (напоры 120-140 м.)

Подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые или смешанные по катионам с минерализацией до 0,6 г/л, умеренно-жёсткие (5,6 ммоль/дм3). Мониторинг физико-химических и микробиологических показателей воды на территории сельсовета не ведётся.

Основными природными ресурсами поселения являются подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок, гравийно-песчаная смесь и др.

2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Общая характеристика системы водоснабжения:

В с. Отношка имеются две водозаборные скважины и две водонапорных башни (таблица 1). Ремонтом водонапорных башен, обслуживанием скважин, заменой глубинных насосов занимается администрация сельсовета. От кирпичной водонапорной башни расположенной вблизи школы проведён водопровод только по ул. Школьная, протяжённость водопровода 500 метров. Материал труб полиэтилен, сталь. Водонапорная башня, расположенная на территории пром. базы колхоза, служит для забора воды в противопожарных целях.

В основной части населённых пунктов Отношенского сельсовета централизованное водоснабжение как таковое отсутствует. Все вопросы водоснабжения осуществляет непосредственно население. Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются индивидуальные трубчатые колодцы.

Таблица 1

| Местонахождение | Скважины |  |  |  |  |  | Водонапорная башня | Объем, м ³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер скважины | Год ввода в эксплуатацию | Мощность водозаборных сооружений м ³ сут | Диаметр обсадной трубы, мм | Глубина крепления обсадной трубы, м | Глубина скважины, м |  |  |
| с. Отношка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Водозаборная скважина на территории школы | 1 | 1976 | 100 | 219 | 120 | 160 | №1 кирпичная | 25 |
| Водозаборная скважина на территории пром. базы | 2 | 1975 | 100 | 219 | 100 | 120 | №2 деревянная | 25 |

Принцип водоснабжения:

Вода из скважин глубинным насососом ЭЦВ 6-10-110 подается в приемные резервуары водонапорных башен. Скважины работают по мере разбора воды, включение насоса производится  в автоматическом режиме. Водонапорные башни не оборудованы датчиками уровня воды.

Оголовки скважин, приборы отопления, пусковой, контрольно-измерительной аппаратуры, приборы автоматики, задвижки, обратные клапаны, пробно-спускные краны для отбора проб необходимой для сброса воды при пуске и промывке скважины и емкости находятся непосредственно в башнях. Водозаборные скважины не имеют очистных сооружений, обеззараживающих установок.  Ежегодно, в плановом режиме, на водонапорной башне №1 производится промывка емкости путем введения жидкого раствора гипохлорита Са  в емкостное сооружение водонапорной башни.

В с. Отношка и д. Гамурино в каждом подворье имеются индивидуальные трубчатые колодцы с глубиной забора воды от 8 до 14 метров. Скважины представляют собой трубчатые колодцы диаметром 25 мм. На  скважинах

устанавливается ручной насос которым вода закачивается с глубины на поверхность. Дополнительно населением устанавливаются электронасосы типа «Кама», «Агидель». Индивидуально, при необходимости, устанавливаются очистные фильтры для улавливания фракций песка и ила. Обеззараживание воды не производится. Вода по мере необходимости и в нужных объемах закачивается  в имеющиеся емкости и расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Водопотребление по населённым пунктам составляет:

Таблица №2

| Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2014 г, чел | Численность населения (абонентов, заключивших договор), чел. | % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | Объем воды питьевого качества, подаваемый потребителям тыс м ³/ год | Утвержденный норматив водопотребления (средний) Л/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Отношка | 437 | 0 | 10 | 14,3 | 0 |
| д. Гамурино | 124 | 0 | 0 | 4,1 | 0 |

2.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребители пользуются исходной (природной) водой.

3. Отсутствие мониторинга физико-химических и микробиологических показателей воды как из артезианской скважины так и из индивидуальных колодцев не позволяет судить о качестве добываемой питьевой воды.

Зоны санитарной охраны первого пояса водонапорных башен организована, но требует проведения работ в части: планирования территории с учетом отвода поверхностного стока за пределы зоны санитарной охраны, устройства ограждения,  обеспечения охраной, устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружениям.

Техническое состояние водонапорных башен находится в удовлетворительном состоянии. В период наибольшего разбора, дефицита воды не ощущается.

2.3.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Увеличение численности населения в населённых пунктах Отношенского сельсовета до 2028 года не предполагается так же как изменение границ и увеличение площади территорий населённых пунктов. Сельскохозяйственные земли вокруг населённых пунктов в основном не обрабатываются. Часть земель сельскохозяйственного назначения в близи населенных пунктов используется под покосы.

Учреждения культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета в основном удовлетворяют нормативным потребностям.

Для  населения д. Гамурино местоположение основных объектов обслуживания находятся в с. Отношка и по радиусу доступности, в силу своей малонаселённости и удаленности от других населённых пунктов, соответствуют нормативам.

Учреждения образования

В системе образования поселения функционируют детский сад на 15 мест и  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) Отношенская основная общеобразовательная школа.

Нормативная ёмкость школы и детского сада удовлетворяет потребностям населения с. Отношка и д. Гамурино. Здания школы и детского сада находятся в удовлетворительном состоянии.

Учреждения здравоохранения

На территории с. Отношка находится фельшерско-акушерский пункт. Медицинское обслуживание жителей Отношенского поселения осуществляется  также посредством Казачинской центральной районной больницы.

Учреждения культуры

В сфере культурно-досуговой деятельности функционируют библиотека, сельские дома культуры (далее – СДК) в д. Гамурино, с. Отношка. Обеспеченность местами в ДК удовлетворяет потребностям населения. Количество единиц книгохранения библиотек составляет 100% от норматива. Состояние здания СДК в д. Гамурино удовлетворительное. СДК в с. Отношка расположено в приспособленном помещении.

Таблица 3

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений на территории

Отношенского сельсовета на расчётный срок (2028г.)

| № п/п | Наименование поселения | Проектная мощность существующих учреждений, мест | Ожидаемая численность детей | Рекомендации на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Отношка | 15 | 20 | Сохранение существующего здания |

Таблица №4

Рекомендуемое размещение учреждений образования на территории

Отношинского сельсовета на расчётный срок (2028г.)

| № п/п | Наименование поселения | Проектная мощность существующих учреждений, мест | Ожидаемая численность учащихся (1-11 кл.) | Рекомендации на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Отношка | 47 | 50 | Сохранение существующей школы |

Таблица №5

Рекомендуемое размещение учреждений Культуры на территории

Отношенского сельсовета на расчётный срок (2028г.)

| № п/п | Наименование поселения | Проектная мощность существующих учреждений, мест | Ожидаемая численность до 2028 г. | Рекомендации на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Отношка д. Гамурино | 100 100 | 350 100 | Строительство нового здания Сохранение существующего здания |

Таблица 6

Рекомендуемое размещение учреждений здравоохранения

на территории Отношинского сельсовета на расчётный срок (2028г.)

| № п/п | Наименование поселения | Наличие на 01.01.2014г. учреждения здравоохранения | Мощность, пос/см. или коек | Рекомендации на 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | с. Отношка | ФАП | 10 | Строительство дополнительных площадей не требуется |

Для качественного предоставления коммунальных услуг в части поставки питьевой воды соответствующего качества необходимо в перспективе  предусмотреть централизованную систему водоснабжения всех потребителей воды. Качество воды, подаваемой на хозяйственно - питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При проектировании и строительстве водопроводных сетей рекомендуется в качестве материала труб водопроводной сети применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость, простота монтажа и долговечность позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл.3

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения при проектировании и строительстве водопроводных сетей необходимо предусмотреть пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом с установкой пожарных гидрантов. Расстояние между гидрантами определяется

расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

В настоящее время забор воды на пожаротушение в с. Отношка и д. Гамурино производится из водонапорных башен и р. Караульная. Место забора воды из естественного водоема оборудовано пирсом

Таблица 7

Суммарное водопотребление Отношенского сельсовета

| № п./п. | Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды, м3/сут |  |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  |  | ВСЕГО, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расход воды, м3/сут |  |  |
|  |  | Сущ. положение |  | Рас-четный срок | Сущ. положение |  | Рас-четный срок | Сущ. положение |  | Рас-четный срок | Сущ. положение |  | Рас-четный срок |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 |
| 1 | с. Отношка | 39,3 |  | 52,4 | 2,8 |  | 2,8 | 54 |  | 54 | 96,1 |  | 109,2 |
| 2 | д. Гамурино | 11,2 |  | 14.9 | 0,6 |  | 0,6 | 54 |  | 54 | 55,8 |  | 69,5 |
|  | Итого по сельсовету | 50,5 |  | 67,3 | 3,4 |  | 3,4 | 108 |  | 108 | 151,9 |  | 178,7 |

Таблица 7-1

Водопотребление объектов учреждений образования

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| с. Отношка Школа Д/сад | 47 15 | 0,4 0,2 | 50 20 | 0,5 0,3 |

Таблица 7-2

Водопотребление объектов учреждений здравоохранения

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут |
| с. Отношка ФАП | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 |

Таблица 7-3

Водопотребление объектов культуры

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут |
| СДК д. Гамурино СДК с. Отношка | 100 350 | 0,6 2,1 | 100 350 | 0,6 2,1 |

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

На территории Отношенского сельсовета сети и сооружения центральной канализации отсутствуют. Индивидуальные жилые дома оборудованы

надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Здания социально значимых объектов оборудованы накопительными емкостями с вывозом стоков ассенизационной машиной на рельеф.

Для очистки сточных вод Отношенского сельсовета  предлагается использование модульных локальных очистных установок. Модульные очистные сооружения предлагается разместить на территории с. Отношка.

Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на поля.

Таблица.8

Суммарный расход стоков м3/сутки

|  | Населённый пункт | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Отношка | 42,0 | 55,2 |
| 2 | д. Гамурино | 11,8 | 15,5 |

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству и модернизации инженерной инфраструктуры водоснабжения

Мероприятия по строительству и модернизации инженерной инфраструктуры Отношенского сельсовета базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения с учетом фактического состояния сооружений.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения/ млн.руб. |  |  |  |  |  |  | Финансовые затраты млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода в с. Отношка |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей протяженностью 4.5 км |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 3,0 |
| 3 | Разработка проектов зон санитарной охраны скважин |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 4 | Капитальный ремонт зон санитарной охраны 1 пояса 2х скважин |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 5 | Установка приборов учета на скважинах | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
|  | Итого: | 0,35 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 1,5 |  |  | 6,25 |

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой платы от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета и внебюджетных источников.

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории Отношенского сельского поселения.

5.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.